高雄市推動公共建築物無障礙設施
分類分期分區執行計畫

執行單位：高雄市政府工務局
106年9月6日

目錄
計畫緣起與目的……………………………1
壹、執行目標範圍…………………………4
貳、工作內容與時程………………………6
參、執行目標分類分期分區計畫…………19
肆、執行方式與督導改善策略……………25
伍、執行流程………………………………26
陸、推動公共建築物無障礙設備與設施教育宣導及獎勵……………………………28
柒、經費來源………………………………29

高雄市政府推動公共建築物無障礙設施
分類分期分區執行計畫
零、計畫緣起與目的
隨著經濟高度成長，國民生活所得相對提高，社會建設已邁入開發國家之列，生活環境空間的創設不僅在追求建築物更高、更美，也應兼顧高品質人性化的都市生活空間的建設，建構一個無障礙的生活環境，照顧身心障礙同胞及其他行動不便者使用的無障礙設施，使用者有尊嚴的投入並參與社會各項活動，現在已被視為衡量一個國家先進與否的重要標竿。
西方國家首先致力於無障礙生活環境之推動，啟蒙係由弱勢團體意識的覺醒和政府對基本人權之尊重，期望能落實無障礙生活環境空間，使身心障礙者在就醫、就學、就業以致於日常生活中有自力發展的基礎，進而能機會均等且公平的參與社會進化。而在目前高齡化社會問題日漸浮現後，西方社會更深切體認到，無障礙生活環境對政府的老人安養政策、生活品質的保障、乃至於社會保險負擔的紓解，均息息相關。因此，落實無障礙生活環境遂從社會福利政策提昇為生活環境的整體規劃，反觀我國社會發展趨勢，現亦面臨先進國家社會高齡化問題，因此積極推動無障礙生活環境工作實為政府目前積極推動重要政策之一。
營建署於87年04月02日召開「為推動公共建築物無障礙設施環境工作」座談會，討論86年08月07日台（86）內營字第8673436號函，訂定「公共建築之無障礙設備設施改善期限作業程序及認定原則」之實施計畫與工作指示……，要求直轄市、縣（市）政府依該原則第3點規定，視轄區實際需求訂定分類、分期、分區執行計畫及期限公告……。期能對已領建築執照對外開放使用之公共建築物，其無障礙設備與設施不符合規定者能責其所有者或管理者共同落實改善工作，以達到無障礙的全民優質生活環境。是此，高雄市政府積極配合中央政府的政策，使本市能成為健康、友善的城市。
87年間，本市依營建署前述要求，已訂定「高雄市政府推動公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫」，另營建署於94年8月15日以內授營建管字第0940085220號函囑各地方政府應辦理公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫更新，本府亦已依規定辦理更新。
95年內政部營建署無障礙生活環境業務督導小組建議本府將社福機構及學校等公共建築物列為優先督促改善對象，及營建署於96年5月16日以營署建管字第0962907103號函囑各地方政府應辦理公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫檢討，另95年本府就本市既有公共建築物予以再度清查，共檢視增加360處場所。是本府爰上述，再次修正「高雄市政府推動公共建築物無障礙設施分類分期分區執行計畫」。
內政部於97年3月13日以台內營字第0970801030號令修正「建築物技術規則」建築設計施工編第十章「公共建築物行動不便者使用設施」；並自97年7月1日施行，其中第170條重新將16類用途整編為7類18組予以細分，並增加多項用途，是以96年原訂之分類分期分區執行計畫已不符實際，需再度更新。
100年因高雄縣市合併，公共建築物總數量及已改善或未改善場所需重新整合，故重新訂定本計畫。
內政部營建署於101年6月13日以台內營署建字第1012912915號函會議紀錄囑各地方政府應區分為「【97年7月1日後】、【85年11月25日至97年7月1日間】及【85年11月27以前】」(以下簡稱【97後】、【85-97】及【85前】)三個階段列管清冊建立執行改善成果，且因應內政部101.5.25台內營字第1010804091號令修正「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」為「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」(以下簡稱替代作業程序及認定原則)，故重新訂定本計畫。

內政部營建署於102年7月5日以台內營署建字第1022913607號函會議紀錄囑各地方政府應區分為「【97年7月1日後新建公共建築物】、【85年11月25日至97年7月1日前既有公共建築物】及【既有公共建築物】」三個階段列管清冊建立執行改善成果，且因應內政部101.5.25台內營字第1010804091號令修正「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」為「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」，另本府102年7月11日高市府工建字第10234910700號令訂定「高雄市建築物設置無障礙設施勘檢費及替代改善計畫審查費收費標準」，故重新訂定本計畫。
內政部營建署於104年6月18日以營署建管字第10429096791號函會議紀錄囑各地方政府，針對105年督導評分內容-「_年改善完成案件數一項」，【97年6月30日以前既有公共建築物】應改善件數為300件以上，及立法院楊玉欣委員國會辦公室前於104年5月20日協調會時要求清查公共建築物無障礙廁所(含加油站)，且因應民眾需求，賣場及便利商店的普及性，故重新訂定本計畫。
針對無障礙業務督導考核有關分類分期分區執行計畫應至少2年修正一次，且為因應107年度起本項考評標準將變更為一年修正一次、增加「罰款」考評項目、及須配合105年12月15日修訂發布實施「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」修改本市訂定之自我檢查表等因素，及本局陸續清查新增既有場所或受理人民檢舉案件並輔導改善完成或取得變更使用執照改善完成，並調整改善完成時程，日後列管場所如完全無規劃改善計畫或無改善進度者，將依規定罰款，故修正分類分期分區執行計畫，茲為遵行。
壹、執行目標範圍
依據新修訂之建築技術規則建築設計施工編第10章無障礙建築物乙章第170條及替代作業程序及認定原則之既有公共建築物，其設施種類及適用範圍如下表：(內政部105.12.15台內營字第1050815170號令修正)
建築物使用類組		無障礙設施種類 / 公共建築物		室外通路	避難層坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	室內通路走廊	樓梯	昇降設備	廁所盥洗室	浴室	輪椅觀眾席位	停車空間	無障礙客房
Ａ類	公共集會類	A-1	1. 戲（劇）院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 / 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ		ˇ	ˇ
			3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館（場）及設施。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ
		A-2	1. 車站（公路、鐵路、大眾捷運）。 / 2. 候船室、水運客站。 / 3. 航空站、飛機場大廈。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ			ˇ
Ｂ類	商業類	B-2	百貨公司（百貨商場）商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、展覽場（館）、量販店。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ			ˇ
		B-3	1.飲酒店（無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋）、小吃街等類似場所。 / 2.樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店（無陪侍提供非酒精飲料服務之場所，包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等）等類似場所。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		○	ˇ
		B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	ˇ
Ｄ類	休閒、文教類	D-1	室內游泳池。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ
		D-2	1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ			ˇ
			2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ			ˇ
			3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館（場）及設施。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ
		D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	ˇ
		D-4	國中、高中（職）、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	ˇ
		D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習（訓練）班、課後托育中心。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	○	ˇ	○			○
Ｅ類	宗教、殯葬類	E	1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之寺（寺院）、廟（廟宇）、教堂。 / 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	ˇ
Ｆ類	衛生、福利、更生類	F-1	1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 / 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ
		F-2	1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職業訓練機構。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ
			2. 特殊教育學校。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ
		F-3	1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 / 2. 發展遲緩兒早期療育中心。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○		ˇ
Ｇ類	辦公、服務類	G-1	含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ			ˇ
		G-2	1. 郵政、電信自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 / 2. 政府機關（公務機關）。 / 3. 身心障礙者就業服務機構。
		G-3	1. 衛生所 / 2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ			ˇ
Ｇ類	辦公、服務類	G-3	公共廁所	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	ˇ	ˇ
			便利商店	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	○	○	○
Ｈ類	住宿類	H-1	1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 / 2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ
		H-2	1. 六層以上之集合住宅。	ˇ	ˇ	ˇ	○	○	○	ˇ	○
			2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。	ˇ	ˇ	ˇ	○	○	○	○	○
I類	危險物品類	I	加油(氣)站								ˇ			○
說明： / 一、「ˇ」指每一建造執照每幢至少必須設置一處，「○」指申請人視實際需要自由設置。 / 二、國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館無障礙客房數量不得少於下表規定： / 客房總數量（間） 無障礙客房數量（間） / 一-四十九 免設 / 五十-一百 一 / 一百零一-二百 二 / 二百零一-三百 三 / 三百零一-四百 四 / 四百零一-五百 五 / 五百零一-六百 六 / 超過六百間者，每增加一至一百間，應再增加一間無障礙客房。 / 三、六層以上之集合住宅以複層式設計者，其同一單元之昇降設備，得選擇通達複層之任一層。

貳、工作內容與時程
一、工作內容
(一)諮詢及審查小組成立
為因應地域不同之執行方針，奉內政部訂頒之「身心障礙者權益保障法第57條第3項」及「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」規定，設置「高雄市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」，以本府工務局建築管理處黃處長志明為主任委員兼召集人，以本市建築師公會、土木技師公會代表各1人，市府社會局、教育局、民政局及工務局相關業務主管3人，並延聘學者專家、身心障礙團體代表組成。
小組任務如下：
1. 針對本市新建公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施與設備進行勘檢工作，並提供勘檢報告，送交主管建築機關參考，作核發使用執照或要求改善之依據。
2. 已領得建築執照之公共建築物未設置無障礙設備與設施之分類、分期、分區改善執行計畫及期限之擬訂與審核。
3. 各類建築物行動不便者使用設施項目優先改善次序之審核。
4. 公共建築物替代改善計晝之諮詢及指導。
5. 公共建築物可否提具替代改善計晝之認定及替代改善計晝之審核。
6. 公共建築物改善完竣報請備查之勘驗。
(二)清(複)查工作人員
由工務局建築管理處成員組成調查小組，或委由民間機構團體代為檢查，負責清(複)查應設置供行動不便者使用設施之公共建築物清(複)查工作，並填具清查檢視表，後續辦理通知建築物所有人或使用人進行限期改善工作。
二、修訂後續進度時程
(一)初期進度時程
時程 / 期別	初期清查作業	限期改善 公告作業	第一次更新清(複)作業	第一次限期改善公告作業
第一期	87年10月〜11月	87年12月通知改善，限期3個月內改善完畢	94年11月	94年12月通知改善，限期2個月內改善完畢
第二期	87年12月〜01月	88年02月通知改善，限期3個月內改善完畢	94年12月	95年01月通知改善，限期2個月內改善完畢
第三期	88年02月〜03月	88年04月通知改善，限期3個月內改善完畢	95年01月〜03月	95年04月通知改善，限期2個月內改善完畢
第四期	88年04月〜05月	88年06月通知改善，限期3個月內改善完畢	95年04月〜07月	95年08月通知改善，限期2個月內改善完畢
第五期	88年06月〜07月	88年08月通知改善，限期3個月內改善完畢	95年08月〜09月	95年09月通知改善，限期2個月內改善完畢
第六期	88年08月〜09月	88年10月通知改善，限期3個月內改善完畢	95年09月	95年10月通知改善，限期2個月內改善完畢

初期列管案件數903處，依原計畫分為14類6期進行追蹤管制，已全數改善完成。
(二)修訂後續進度時程
時程 / 期別	第二次更新清(複)作業	第二次限期改善公告作業	本次更新清(複)作業	本次限期改善公告作業
第一期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年08月(56處)	101年08月起通知限期2個月內改善完成。102年12月前完成本期各場所之改善。
第二期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年08月(0處)	-
第三期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年09月(226處)	101年09月起通知限期2個月內改善完成。103年12月前完成本期各場所之改善。
第四期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年10月(154處)	101年12月起通知限期2個月內改善完成。103年12月前完成本期各場所之改善。
第五期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年11月(18處)	101年11月起通知限期2個月內改善完成。102年12月前完成本期各場所之改善。
第六期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年12月(122處)	101年12月起通知限期2個月內改善完成。102年12月前完成本期各場所之改善。
第七期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年10月(7處)	101年10月起通知限期2個月內改善完成。102年12月前完成本期各場所之改善。
第八期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年9月 (68處)	101年9月起通知限期2個月內改善完成。101年12月前完成本期各場所之改善。

因應新增類組G3便利商店(786件)、I類加油站(105件)、B3類餐廳(149件)及B4類旅館(115件)，以及本府於98年4月起陸續針對【85-97間】不論新建或早期解除列管之既有公共建築物進行清(複)查，故【既有公共建築物】總列管3,564處，已完成改善2,735處，應改善案件數829處，變更計畫分為8期8類繼續進行追蹤管制。
(三)再修訂後續進度時程
時程 / 期別	第二次更新清(複)作業	第二次限期改善公告作業	本次更新清(複)作業	本次限期改善公告作業
第一期	105年03月	105年09月01日限期2個月內改善完成。	104年09月(0處)	104年09月起通知限期2個月內改善完成。106年12月前完成本期各場所之改善。
第二期	104年09月	105年02月01日限期2個月內改善完成。	104年09月(158處)	104年09月起通知限期2個月內改善完成。106年12月前完成本期各場所之改善。
第三期	98年04月	-	-	-
第四期	98年04月	-	-	-
第五期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年11月(18處)	-
第六期	104年09月	105年02月01日限期2個月內改善完成。	104年9月(293處)	104年09月起通知限期2個月內改善完成。106年12月前完成本期各場所之改善。
第七期	98年04月	99年06月30日限期2個月內改善完成。	101年10月(7處)	-
第八期	104年09月	105年02月01日限期2個月內改善完成。	101年9月 (197處)	104年09月起通知限期2個月內改善完成。106年12月前完成本期各場所之改善。

因應新增類組G3便利商店(293件)、I類加油站(197件)及B2類賣場(158件)，以及本府於98年4月起陸續針對【85-97間】不論新建或早期解除列管之既有公共建築物進行清(複)查，故【既有公共建築物】總列管4,348處，已完成改善3,263處，應改善案件數1,085處，變更計畫分為8期8類繼續進行追蹤管制。

對於無法依規定改善之建築物，得由建築物所有權人或管理機關負責人提具替代改善計畫，經本府工務局建築管理處彙整後，視需要提報「高雄市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審核，通過後依審核之替代改善計畫執行，違反「身心障礙者權益保障法」第五十七條規定未改善或未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫之期限改善完成者，將依同法第88條辦理。
三、檢視項目內容
依據「無障礙設施設計規範」及「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」訂定高雄市既有公共建築物無障礙設施設置標準表及內政部「105.12.15台內營字第1050815170號令修正」
高雄市既有公共建築物無障礙設施勘檢表
場所名稱：				建物類組： 列管編號：
場所所在地：				使用樓層： 層			總樓地板面積： ｍ２
建物使照：( )高 字第 號 核准日期： 年 月 日					勘查日期： 年 月 日
設施	序	規範	勘檢標準				設置符合		設置不符	備 註
一、室外通路	1	202.2	通路上高低差：≦0.5cm，如在0.5～3cm應作1/2斜角處理。					設置情形：
	2	202.3	通路地面；應平整、堅固、防滑。					□ˇ□○
	3	203.2.1	引導標誌：與建築物室外主要通路不同時， 應於室外主要通路入口處設置。					「ˇ」指應設置；
	4	203.2.2	坡度：≦1/15【超過者依規範206規定設置坡道】。					「○」自由設置。
	5	203.2.3	淨寬：通路淨寬度≧130cm。					「∕」指免設置。
	6	203.2.4	排水：無遮蓋戶外通路應考量排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度1/100~2/100。
	7	203.2.5	開口：通路上行進方向如設置格柵，開口寬度≦1.3cm。
	8	203.2.6	通路懸空突出物：≦10cm（＞10cm且必要者應設警示設施）通路淨高＜200cm。
二、坡道及 扶手	1	206.2.1	引導標誌（指示坡道位置）：設於主要入口處，或入口及沿路轉彎處設。					設置情形：
	2	206.2.2	寬度：淨寬≧90cm；若坡道為取代樓梯者(即未另設樓梯者)則淨寬≧150cm。					□ˇ□○
	3	原則10.2.4.4	坡道坡度：得依下表設置，並標示需由人員協助上下坡道之標誌，且應視需要設置服務。
	4	206.2.4	地面平整（不得設導盲磚或其他妨礙輪椅行進之舖面）、堅固、防滑。
	5	206.3	平台：起、終點及轉彎平台≧150×150cm；高差75cm有長度≧150cm中間平台。
	6	206.3.2&原則10.2.4.3	中間平台：坡道每高差75cm，應設置長度≧150cm之平台，且該平台之坡度≦1/50。 / ※既有建築物坡道兩端高度≦120cm、坡度≦1/12者，得免設中間平台。
	7	206.4.1	坡道邊緣防護：兩側防護緣高≧5cm且不得超出扶手內緣垂直投影線外 / 或設防護桿板距地面下緣≦5cm。
	8	206.4.2	與鄰地高差＞75cm時，護欄高度≧110cm；十層以上者≧120cm。 / ※207.3.3：若用於小學，高度則各降低10cm
	9	206.5.1＆2 / &原則10.2.4.1	兩側連續扶手（坡高＞20cm者）；單道高度75cm，雙道高度85cm、65cm。 / ※既有建築物坡道為路緣坡道，設置扶手會影響直行通路者，得免設置扶手。 / 無需改善情形： / (1)防護緣超出扶手投影線； (2)扶手端部做防勾撞處理與本規範不符者。					依內政部105.12.15台內營字第1050815170號令修正
	10	207.2.2＆3	形狀：圓形(直徑2.8～4cm)其他形狀(外緣周邊9~13cm)表面：不得有突出或勾狀物。
	11	207.3.2＆4	扶手距壁：3～5cm間隔，握把上方淨高≧45cm。端部處理：做防勾撞處理。
三、避難層出入口	1	205.2.1	出入口：兩邊平台120cm範圍內應平整、堅硬、防滑，無高低差，且坡度≦1/50。					設置情形：
	2	205.2.2	出入口前平台：淨寬、淨深均≧150cm，坡度≦1/50。					□ˇ□○
	3	205.2.2	門檻：地面順平、避免設門檻，外門得以溝槽止水。 / 若設門檻：≦3cm，0.5~3cm-1/2斜角。
	4	原則10.1.2	出入口平臺與出入口同寬，淨深≧120cm；平臺坡度≦1/50；出入口緊鄰騎樓者，平臺坡度≦1/40。
設施	序	規範	勘檢標準				設置符合		設置不符	備 註
四、室內出入口	1	205.2.1	出入口：兩邊之地面120cm範圍：平整、堅硬、防滑，無高低差，且坡度≦1/50。					設置情形：
	2	205.2.3	地面順平不得設門檻；門框間距離≧90㎝；折疊門推開後，扣除折疊之門扇後間距≧80㎝。					□ˇ□○
	3	205.2.4	操作空間：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異。
	4	205.3	驗（收）票口：淨寬≧80cm，前後地板應順平，且地面坡度≦1/50。
	5	205.4.1	若為自動門應橫開，離地15～25及50～75cm處有感應可自動停止並重開。
	6	205.4.2	不得使用旋轉門；若門扇或牆板整片透明， 120～150cm處設告知標示。
	7	205.4.3	門把：應採容易操作之型式，不得使用喇叭鎖，高度75～85cm。
五、室內通路走廊	1	204.2.1	地面坡度：≦1/50（或依規範設置坡道）。					設置情形：
	2	204.2.2	通路寬度：開門後，通行淨寬≧120cm。					□ˇ□○
	3	204.2.3	迴轉空間：寬度≧150cm； / 或每隔10m、盡頭或距盡頭≦3.5m處應有150×150cm空間。
	4	204.2.4	突出物限制：淨高≧190cm；兩邊牆面60~190cm範圍不得設有10cm以上之懸空突出物，若為必要設置之突出物，應設置警示防撞設施。
六、樓梯	1	301.1＆301.1.3	型式：不得設旋轉梯及梯級間無垂直板之露空式樓梯。 / 戶外樓梯：應注意排水，若樓梯動線有落水口，則開口≦1.3㎝。					設置情形：
	2	301.2	地板表面：樓梯平台、梯級表面為防滑材料。					□ˇ□○
	3	302.1	樓梯底版：淨高度未及190cm處設防護措施。
	4	302.2&原則10.3.5.3	樓梯轉折設計：往上梯級部份，起始梯級應退ㄧ階。 / ※連續樓梯往上之梯級須退一階等無須改善。但內側扶手轉彎處仍須順平。
	5	302.3&原則10.3.5.4	樓梯平台：不得有梯級或高低差。 / ※梯階之級高、級深及平臺中間設有梯階等結構體相關者，無須改善。
	6	303.1	級高、級深統一；級高(R)≦16cm，級深(T)≧26cm，且55cm≦2R+T≦65cm。
	7	303.2	梯級鼻端：梯級踏面不得突出，梯級突沿彎曲半徑≦1.3cm，超出踏板之突沿斜面≦2cm。
	8	303.3＆4&原則10.3.2	防滑條：設於梯級邊緣水平踏面，並與踏面順平。防護緣高度﹕≧5cm。 / ※兩端平臺高差在二十公分以上者，未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。
	9	304.1&原則10.3.1	兩側扶手：應連續不得中斷；高度距梯鼻75-85cm（雙道者65、85cm)；另平台外側扶手：得不連續。若二平台(或樓板)間之高差≦20cm：得不設扶手。 / ※兩端平臺高差在二十公分以上者，如設置扶手將影響通路順暢者，不須設置。
	10	304.2＆原則10.3.5.2	扶手端部：水平延伸≧30cm，防勾撞處理，不突出走道。 / ※因空間受限，扶手水平延伸三十公分會突出走道者，無須改善。
	11	207.2.2&10.3.5.1	圓形(直徑2.8～4cm)其他形狀(外緣周邊9~13cm)。 / ※既有扶手圓形直徑或其他形狀外緣周邊與建築物無障礙設施設計規範不符者，無須改善。
	12	305.1	終端警示：距梯級終端30cm處，應設置深度≧30cm、顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。
七、昇降設備	1	403.1	入口引導：主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。					設置情形：
	2	403.2	昇降機引導：點字呼叫鈕前方30cm處地板，作30×60cm不同材質處理。					□ˇ□○
	3	403.3	主要入口樓層標誌：突出牆壁標誌(下緣距地面200~220cm、尺寸≧15cm)平行牆面標誌(下緣距地面90~150cm、尺寸≧5cm)
	4	902.1＆2	無障礙標誌：應符合圖902.1規定之比例。顏色：圖樣顏色與底色、標誌底色與壁面顏色明顯不同。 / 標示：昇降機外部應設置無障礙標誌。現存無障礙標誌與本規範未完全相同者，無須改善。但採用「殘障電梯」或其他不當用詞者，應予改善。					依內政部105.12.15台內營字第1050815170號令修正
	5	404.1	輪椅迴轉空間：昇降機出入口樓地板無高差，坡度≦1/50，直徑≧1.5m凈空間。
設施	序	規範	勘檢標準				設置符合		設置不符	備 註
七、昇降設備	6	404.2	昇降機呼叫鈕：呼叫鈕中心線高度距地面110cm，點字設於呼叫鈕左邊，尺寸為長、寬各≧2cm、或直徑≧2cm。 / 昇降機呼叫鈕之中心線距地板面一百二十公分以下者。但昇降機呼叫鈕之中心線距地板面大於一百二十公分者，應設置協助使用之輔具或服務鈴。					依內政部105.12.15台內營字第1050815170號令修正
	7	404.3&原則10.4.6.2	昇降機入口觸覺裝置：入口兩側門框或牆柱裝設顯示樓層的點字及數字板（數字與底板顏色明顯不同）。位置：板中心線距地面135cm。浮凸字尺寸：長寬各≧8cm（單1字）；寬≧6cm、長≧8cm(2個字以上) / ※未設置者，免設昇降機入口之觸覺裝置。
	8	405.1	昇降機門：水平開啟、設自動開關、自動感應裝置（離地15~25、50~75cm處可感應自動停止並重新開啟）。
	9	405.2	梯廳等待開至關、機廂內按鈕完全開啟時間≧5秒。
	10	405.3	機廂出入口：機廂與樓地板面保持平整，水平空隙﹕≦3.2cm。
	11	原則10.4.1	※機廂尺寸：門淨寬度≧80cm、機廂內深度≧110cm。
	12	原則10.4.6. 3&406.2	※扶手：已設置者，得免改善。 / 未設置者，至少兩側高度75cm（若於小學下降10cm），應符合規範207規定。
	13	406.3	後視鏡： 距地85cm，寬度≧出入口淨寬、高度≧90cm，或懸掛式廣角鏡（寬30~35cm、高≧20cm）；若後側壁為不鏽鋼鏡面或類似材質得免設後視鏡。
	14	原則10.4.6.3&406.4	※輪椅乘坐者操作盤：已設置者，得免改善。 / 未設置者，距口壁≧30、鏡壁≧20、鈕高85～120cm，有緊急通報器。
	15	406.5	按鈕：尺寸≧2cm、間距≧1cm，禁用觸摸式按鈕，數字顏色異於底板。
	16	406.7	語音系統：報知樓層數、行進方向、開關情形。
	17		※一般旅館一樓設有無障礙客房，且其他樓層未設有住宿以外之服務性設施、附屬設備者，得免改善昇降設備。
八、廁所盥洗室	1	502.1&2	位置：至少應有一條無障礙通道可到達處。地面：堅硬、平整、防滑。(尤其潮溼時之防滑）寬度不得小於九十公分，且應考慮開門之操作空間。					設置情形：
	2	502.3	高差：無障礙通路進入廁所盥洗室無高差。（止水宜採截水溝）					□ˇ□○
	3	503.1	入口引導：於適當位置設置指引。
	4	503.2	標誌：門或牆上設無障礙標誌；如門開方向同主走道，另設垂直牆面之標誌。
	5	902.1＆2	無障礙標誌：應符合圖902.1規定之比例；顏色：圖樣顏色與底色、標誌底色與壁面顏色明顯不同。
	6	原則10.5.4	※內部淨空間：應設置迴轉空間直徑≧120cm。其中邊緣二十公分範圍內，淨高不得小於六十五公分。
	7	504.2&原則10.5.2	橫拉門：淨寬度≧80cm、門把(距門邊6cm)、門檔（靠牆側、距門把3~5cm）。 / ※既有建築物裝設橫拉門有困難時可用折疊門。 / 不得使用凹入式、扭轉式（含喇叭鎖）之門把及鎖扣，且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。					依內政部105.12.15台內營字第1050815170號令修正
	8	504.3&原則10.5.4	鏡子：鏡面底端距地面≦90cm，鏡面高度≧90cm。 / ※既有建築物鏡面底端距地面>90cm者，可設置傾斜鏡面。但須考慮站立者之注視角度。
	9	504.4	求助鈴：兩處-前緣往後15cm、上60cm處。-距地35cm處，且按鈕應明確標示。
	10	505.2	馬桶淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間≧70cm，馬桶前緣淨空間≧70cm，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離≦60cm。
	11	505.3	馬桶型式高度：一般座式馬桶（除醫療、療養機構有特殊需求者外），不可有蓋。座位高度(離地面40~45cm)靠背(與馬桶座位淨距20cm、縱向長度24~30cm，離馬桶前緣42~48cm)
	12	505.4&原則10.5.3	馬桶沖水控制：沖水控制可為手動或自動。手動沖水控制(設於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10cm、馬桶座面上40cm處) / ※既有建築物馬桶兩側均採可動式扶手時，沖水控制得免改善，但須考量可操作空間。
	13	505.5＆6&原則10.5.3	馬桶扶手：馬桶至少一側為可固定之掀起式可動扶手(前突前緣15cm)L型扶手(水平肢、垂直肢長度均≧70cm；垂直肢外緣與馬桶前緣距離27cm、水平肢離馬桶座面27cm)配置：兩側扶手外緣距馬桶中心線均為35cm、扶手水平肢高度相等。 / ※既有建築物馬桶兩側得採用可動式扶手。
	14	505.1	小便器位置：一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，應設置於廁所入口便捷之處。
	15	506.2＆5＆A205.5.1	小便器空間：小便器前方無高差。小便器淨空間：便器中心線左右各50cm。
	16	506.3&4	小便器高度：突出端距地35～38cm；自動沖水；如手動，需在手可及之範圍。
	17		4.洗面盆符合下列情形之一者，得免於兩側及前方環繞洗面盆設置扶手： / (1)設置檯面式洗面盆。 / (2)設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者。					依內政部105.12.15台內營字第1050815170號令修正
設施	序	規範	勘檢標準				設置符合		設置不符	備 註
八、廁所盥洗室	17	506.6 ＆A205.5.1	小便器扶手： / a.按506.6：小便器兩側及前方應設置扶手，－兩側垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面85cm。－前方ㄇ形形平行牆面扶手：扶手上緣距地面120cm、扶手中心線距離牆壁25cm 。 b.按A205.5.2：小便器兩側及前方應設置扶手，－兩側垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面128cm，扶手外緣距小便器突出端5cm。－前方平行牆面扶手：扶手上緣距地面118cm。
	18	507.2&4	洗面盆空間：洗面盆前方無高差。洗面盆水龍頭：撥桿式、或自動感應式。
	19	507.3＆A102.6	洗面盆高度：洗面盆上緣距地面≦85cm、洗面盆下面距面盆邊緣20㎝、地面65㎝範圍內應淨空，並符合膝蓋及腳趾淨容納空間規定。
	20	507.5	洗面盆深度：洗面盆前方扶手與操作水龍頭距離≦45cm。
	21	507.6	洗面盆扶手：洗面盆兩側及前方設置環繞扶手、扶手高於洗面盆邊緣1~3cm。且扶手於洗面盆邊緣水平淨距離2~4cm。
九、浴室	1	602.1&2	位置：浴室應設於至少應有一條無障礙通路可到達之處；地面：堅硬、平整、防滑。寬度不得小於九十公分，且應考慮開門之操作空間。					設置情形：
	2	602.3	高差：進入浴室不得有高差，止水宜用截水溝。					□ˇ□○
	3	602.4	求助鈴：距地板面35~45㎝及90~120㎝各設一處求助鈴，且應明確標示。
	4	603.2	浴缸位置：浴缸前方無障礙空間，寬度≧浴缸寬度，深度≧80㎝。
	5	603.3	浴缸尺寸：長≦140㎝、外側距地高45㎝、底部止滑，兩側近上緣處設置扶手。
	6	603.4	浴缸扶手：側面牆壁應裝設水平及垂直扶手。水平扶手(上緣距浴缸底面75㎝，距出水側牆壁≦38㎝)垂直扶手(長度≧60㎝，與浴缸靠背側外緣距離70㎝) / 出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手(水平桿上緣距浴缸底面75㎝，垂直、水平部分之長度≧60㎝，且垂直部分距浴缸外緣≦10㎝)
	7	604.3.2	淋浴間座椅：尺寸(寬≧45㎝、深40㎝、距地面高度45㎝)座椅應防滑或前緣應略高於後緣（斜率約1/12）
	8	604.2	移位式淋浴間：尺寸長、寬皆≧90㎝；另前方淨空間長×寬≧120㎝×90㎝。
	9	604.3.3	移位式淋浴間扶手：兩側面牆壁應設置水平扶手(入口對向牆壁之水平扶手≧45㎝，扶手上緣距地板面75㎝)入口之牆壁近外緣處2側及座椅靠牆側應設置垂直扶手(長度≧60㎝)
	10	604.3.4	移位式淋浴間水龍頭位置：設於入口側面牆面之中心線左右各38㎝，且距地80~120㎝之區域。
	11	604.4.2	輪椅進入式淋浴間尺寸：長×寬≧150×80㎝；前方淨空間長×寬≧150㎝×80㎝。
	12	604.4.3	輪椅進入式淋浴間扶手：設置水平扶手範圍(除入口側及設置座椅側外之另兩面牆，扶手上緣距地板面75㎝)得不設置範圍(距地面75㎝、離牆角15㎝區域)可動扶手(入口側邊座椅處，高度75㎝)
	13	604.4.4	輪椅進入式淋浴間水龍頭位置：設於入口對側牆壁。無座位者(距地面80~120㎝區域)；有座位者(距設座位之牆壁≦68㎝範圍)
	14		※既有建築物裝設橫拉門有困難時可用折疊門，不得使用凹入式、扭轉式（含喇叭鎖）之門把及鎖扣，且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。 / ※既有公共建築物如設有無障礙客房（含廁所盥洗室、浴室）者，則無需另外設置無障礙浴室。
十、輪椅 / 觀眾席位	1	701.1	地面：堅硬平整、防滑，且坡度≦1/50。					設置情形：
	2	702.2	數量：≦50設1，≦150設2，≦300設3，≦1000設4，≧2000，設5↑。					□ˇ□○
設施	序	規範	勘檢標準				設置符合		設置不符	備 註
十、輪椅 / 觀眾席位	3	703.1＆2	寬度：單一≧90cm、並排≧85cm。深度：≧120cm(前、後方進入)；≧150cm(僅可由側面進入)
	4	704.1	引導標誌：觀眾席主要入口處及沿路轉彎處。
	5	704.2	位置：於近逃生且有無障礙通路可易達處；並排席≧3，可前或後或左右入。
	6	704.3	視線：不得受阻礙，且地面高度與兩側一般觀眾席相同。
	7	704.4	陪伴者座椅：輪椅觀眾席位鄰近至少留有1個。
	8	705.5	欄杆：高度75cm。(座位前地面有高差時應設置)
十一停車空間	1	802	位置：應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。					設置情形：
	2	803.1	入口引導：車道入口處及沿路轉彎處。					□ˇ□○
	3	803.2	車位豎立標誌：車位旁，具夜光效果，尺寸≧40×40cm，下缘高190～200cm。
	4	803.3	車位地面標誌：標誌圖尺寸≧90×90cm；停車格為藍框，下車區為白色斜線。
	5	803.4	停車位地面：堅硬、平整、防滑可供輪椅行進，高低差≦0.5cm，坡度≦1/50。
	6	804& / 原則10.6.1	停車位尺寸：長≧600cm、寬≧200cm、下車區（得共用）寬≧150cm。 / ※缺乏下車空間者，可以停車位旁之通道作為臨時下車區使用，得不另劃設下車空區。（）
	7	原則10.6.2	※停車格線與地面顏色有明顯對比色者，無須改善。
	8	805	機車位長度≧220cm，寬度≧225cm；地面標誌圖尺寸≧90×90cm。
	9		※多幢建築物停車空間依法集中留設者，其無障礙設施之停車位數得依其幢數集中設置之。 / ※建築物經檢討免設置法定停車空間者，無須設置無障礙停車位。
十二無障礙客房	1	1002.1~3	位置:應設於至少應有一條無障礙通路可通達到達之處，且應出入方便。地面:應平順防滑。出入口:由無障礙通路進入無障礙客房之出入口應符合本規範205.2.3及205.2.4 之規定。房間內通路不得小於八十公分。 / 無障礙客房之門不得使用凹入式、扭轉式（含喇叭鎖）之門把及鎖扣，門開啟後實際可供進出之淨寬依下列規定辦理： / (1)通達無障礙客房之通路淨寬大於一百十公分者，門開啟後實際可供進出之淨寬不得小於八十五公分。 / (2)通達無障礙客房之通路淨寬大於九十公分未達一百十公分者，門開啟後實際可供進出之淨寬不得小於九十公分。					設置情形：
	2	1003.1	衛浴設備空間：應設置衛浴設備，衛浴設備至少應包括馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間等。					□ˇ
	3	1003.2	衛浴設備空間應設置迴轉空間，其直徑不得小於135 cm。
	4	1003.3	馬桶及扶手之設置應符合本規範505 之規定。
	5	1003.4	洗面盆之設置應符合本規範507 之規定。
	6	1003.5	衛浴設備空間之浴缸或淋浴間之設置應符合本規範603、604 之規定。
	7	1003.6	衛浴設備空間馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之設置應分別符合本規範504.4 及602.4 之規定。
	8	1004.1	房間內通路寬度不得小於120cm，床間淨寬度不得小於90 cm。 / ※迴轉空間：直徑不得小於一百二十公分，其中邊緣二十公分範圍內，淨高不得小於六十五公分。
	9	1004.2	門:其設置應符合本規範206.4之規定。 / 門：設置之形式得不受限制，實際可供出入之淨寬不得小於八十公分。不得使用凹入式門把或喇叭鎖，且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。
	10	1004.3	供房客使用之電器插座及開關：其設置高度應距地板面高70-100 cm處，設置位置應距柱、牆角30 cm以上，並符合A102.3 及A102.4 輪椅47正向與側向接近可及範圍之規定。
	11		國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館無障礙客房數量不得少於下表規定 / 客房總數量（間） 無障礙客房數量（間） / 一-四十九 免設 / 五十-一百 一 / 一百零一-二百 二 / 二百零一-三百 三 / 三百零一-四百 四 / 四百零一-五百 五 / 五百零一-六百 六 / 超過六百間者，每增加一至一百間，應再增加一間無障礙客房。					依內政部105.12.15台內營字第1050815170號令修正
其他意見
受檢單位 簽 名					勘檢人員 簽 名

四、目前執行統計數據
高市【既有公共建物】分類統計表
項目 / 分類			總列管 / 案件數	應改善件數 / （A=B+C）	改善完成 / 件數（B）	待改善 / 件數（C）	分區及 / 改善期限
A類公共集會類	A-1	1.戲（劇）院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 / 2.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心。 / 3.觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館（場）及設施。	124	10	0	10	全市106.12.31
	A-2	1.車站（公路、鐵路、大眾捷運）。 / 2.候船室、水運客站。 / 3.航空站、飛機場大廈。	13	0	0	0	-
B類商業類	B-2	百貨公司（百貨商場）商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、展覽場（館）、量販店。	212	158	0	158	全市106.12.31
	B-3	1.飲酒店（無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋）、小吃街等類似場所。 / 2.樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店（無陪侍提供非酒精飲料服務之場所，包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等）等類似場所。	149	119	0	119	全市106.12.31
	B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。	128	99	0	99	全市106.12.31
D類休閒、文教類	D-1	室內游泳池。	12	0	0	0	-
	D-2	1.會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。 / 2.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心。 / 3.觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館（場）及設施。	37	4	0	4	另訂
	D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。	372	38	0	38	另訂
	D-4	國中、高中（職）、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。	340	30	0	30	另訂
	D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習（訓練）班、課後托育中心。	45	0	0	0	-
E類宗教、殯葬類	E	1.樓地板面積在五百平方公尺以上之寺（寺院）、廟（廟宇）、教堂。 / 2.樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。	229	132	0	132	另訂
F類衛生、福利、更生類	F-1	1.設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 / 2.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。	76	0	0	0	-
	F-2	1.身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職業訓練機構。 / 2.特殊教育學校。	35	0	0	0	-
	F-3	1.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 / 2.發展遲緩兒早期療育中心。	44	0	0	0	-
G類辦公、服務類	G-1	含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。	520	2	0	2	全市106.12.31
	G-2	1.郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 / 2.政府機關(公務機關)。 / 3.身心障礙者就業服務機構。	300	2	0	2	全市106.12.31
	G-3	1.衛生所。 / 2.設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。	40	1	0	1	全市106.12.31
		公共廁所。	14	0	0	0
		便利商店。	1131	293	0	293	全市106.12.31
H類住宿類	H-1	1.樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 / 2.老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。	113	0	0	0	全市106.12.31
	H-2	1.六層以上之集合住宅。 / 2.五層以下且五十戶以上之集合住宅。	46	0	0	0	全市106.12.31
I類危險物品類	I	加油（氣）站。	368	197	0	197	全市106.12.31
合 計			3700	1085	0	1085

參、執行目標分類分期分區計畫
一、執行目標
為全面實施無障礙設施清(複)查與改善工作，將本市【既有公共建築物】各公共使用建築物依使用性質分為8期8類組：
第A類（公共集會類）：電影院、車站、里活動中心等137處。
第B類（商業類）：百貨公司、市場、餐廳、旅館等674處。
第D類（休閒、文教類）：各級學校、補習班等811處。
第E類（宗教、殯葬類）：寺廟、教堂等229處。
第F類（衛生、福利類）：社會福利機構等165處。
第G類（辦公、服務類）：銀行、郵局、政府機關、便利商店等2309處。
第H類（住宿類）：文康、養護、安養機構等164處。
第I類（危險物品類）：加油(氣)站等565處。
高雄市【既有公共建築物】分類統計表
建築物使用類別	清查結果(件數)			合計	備註
	完全改善	部分改善	完全未改善
第A類	127	10	0	137	第一期
第B類	264	410	0	674	第二期
第D類	753	58	0	811	第三期
第E類	103	126	0	229	第四期
第F類	165	0	0	165	第五期
第G類	1915	394	0	2309	第六期
第H類	164	0	0	164	第七期
第I類	385	180	0	565	第八期
合計	3876	1178	0	5054

二、分類分期執行目標及重新訂定改善時程
本市為一以工業發展為始之都市，辦公行為頻繁，近年來又由於經濟成長快速，外地遷移人口日增，商家型態逐漸成為新的都市風貌，對於民眾洽公出入之公家機關及休閒、消費娛樂場所，為活動頻率較高之場合，尤應列入優先推動無障礙生活環境執行目標，另95年內政部營建署無障礙生活環境業務督導小組建議本府將社福機構及學校等公共建築物列為優先督促改善對象，且因應縣市合併，及102年度業務督導要求區分成三個階段列管清查建立執行改善成果及104年度業務督導要求既有改善完成件數為300件以上之故，本局重新擬定之執行工作優先順序將8類20組分為8期依序執行，各期依類別優先順序如下：
第一期
第A類：A1組－戲院、電影院、歌廳…、觀眾席面積200平方公尺以上之音樂廳、集會堂、社區（村里）活動中心．．．。
A2組－車站（公路、鐵路、大眾捷運）. 候船室、水運客站、 航空站、飛機場大廈。
第一期執行目標共2組，部分改善者僅10處，達成原預期目標。
第二期
第B類：B2組－百貨公司（百貨商場）商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、展覽場（館）、量販店。
B3組－樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店等類似場所。
B4組－國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。
第二期執行目標共3組，計有376處所未完全改善，原已達成預期目標，因新增B2類組158處，故延長完成改善期限。
第三期
第D類：D1組－社教機構、高中、職、國中、小、啟智學校、幼稚園。
        D2組－會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。
觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂（場）、社區（村里）活動中心、 觀眾席面積未達二百平方公尺之體育館（場）及設施。
D3組－小學教室、教學大樓、相關教學場所。
        D4組－國中、高中（職）、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。
        D5組－樓地板面積在五百平方公尺以上之補習（訓練）班、課後托育中心。
第三期執行目標共5組，計有72處所未完全改善，原已達成預期目標。惟大多數學校無法解除列管仍是因電梯改善項目需逐向教育部爭取經費，以籌備改善經費，需時較長，故延長完成改善期限。
第四期
第E類：樓地板面積在五百平方公尺以上之寺（寺院）、廟（廟宇）、教堂。
樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。
第四期執行目標共1組，計有132處所未完全改善，原已達成預期目標，因性質及風俗民情之故，改善有困難，故延長完成改善期限。
第五期
第F類：F1組－ 設有十床病床以上之醫院、療養院。樓地板面積在五百平方公尺以上之護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。
F2組－身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職業訓練機構。特殊教育學校。
F3組－地板面積在五百平方公尺以上之幼稚園、托兒所、兒童及少年福利機構。發展遲緩兒早期療育中心。
第五期執行目標共3組，計有0處所未完全改善，已達成原預期目標。
第六期
第G類：G1組－含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。
        G2組－ 郵政、電信自來水及電力等公用事業機構之辦公室。
 政府機關（公務機關）。
身心障礙者就業服務機構。
G3組－衛生所
設置病床未達十床之下醫院、療養院。
第六期執行目標共3組，尚有298處所未完全改善，已達原改善目標。機關(含農會)大多為符合早期建築技術規則規定，惟為符合使用者需求而要求依新法規再進行改善，需逐年編列預算因應，請因新增G3類組293處，故延長完成改善期限。

第七期
第H類：H1組－樓地板面積未達五百平方公尺之護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。
老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。
H2組－六層以上或五層以下且五十戶以上之集合住宅。
第七期執行目標共2組，計有0處所未完全改善，已達原預期目標。
第八期
第I類：I組－加油(氣)站。
第八期執行目標共1組，因新增197處所未完全改善，故延長完成改善期限。
本市執行目標分類分期，並未考慮地區行政轄域或商業、住宅、工業之分區使用，因著眼於使用類別，且既已將使用頻繁強度性質等考慮在內，故由8期之依類別先後順序執行清查、勸導並再重新通知改善，工作上原應全部可達預期目標，惟新增公共建築物項目，故需延長完成改善期限，修正後如前開所述。
重新訂定後改善時程
類別/時程	第一次通知改善	第二次通知改善	預訂完成改善時程
第A類	106年3月	預計6個月後	111年12月31日
第B類	106年3月	預計6個月後	107年12月31日
第D類	學校D類尚有58件、宗教E類尚有126件)是否仍繼續進行輔導，請討論。		110年12月31日
第E類
第F類	已改善完成
第G類	106年3月	預計6個月後	107年12月31日
第H類	已改善完成
第I類	106年3月	預計6個月後	108年12月31日

肆、執行方式與督導改善策略
就上開本市【既有公共建築物】5,054處，依所定時程先行發文通知改善，屆期即由本局辦理複查工作，依建築技術規則建築設計施工編第10章無障礙建築物規定項目，檢視填具本市無障礙設施勘檢表，未符規定者，隨即通知機關負責人或所有權人，限於2個月內改善完畢，未依限改善者將依法處罰。
對完全改善者，准予備查，部分改善者，提供改善諮詢建議，協助業者、使用單位達到完全改善，或建議其提出替代改善計畫，申請「高雄市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審核，如獲核可，則依替代改善計畫期限設置完成後報請該小組勘驗，合格後准予備查。
違反「身心障礙者權益保障法」第57條規定未改善或未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫之期限改善完成者，將依同法第88條辦理。
伍、執行流程
一、本府推動公共建築物無障礙環境工作執行流程表
公共建築物分期分類分區執行計畫擬定審核
市府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢小組成立
新建公共建築物無障礙設施設備勘檢
合格者發給使用執照，
並繼續列入追蹤考核
既有公共建築物
分期清查工作
新建公共建築物
複查工作

符合規定，
繼續列入追蹤

未符合規定者，
通知限期改善

無法改善者，提出替代改善計畫申請小組審核
已改善後報請備查勘驗
逾期未改善者依法罰鍰
繼續追蹤
要求改善
替代改善計畫之執行、完竣後報請備查勘驗
勘驗合格者，列入資料繼續追蹤考核
二、替代方案審查制度
(一)法令依據：身心障礙者權益保障法第57及既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則。
(二)執行範疇：高雄市轄區內既有公共建築物因軍事管制、古蹟維護、自然因素、建築物構造或設備設制等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困難者，其替代改善計畫，依下列規定辦理。
(三)替代方案審查流程：

公共建築物改善
確有困難者
得依
本原則第12點規定提出替代方案
未依
本原則第12點規定而提出其他替代方案
申請人檢具申請書件向8課掛號繳審查費
送小組審查

視同具替代性功能
替代改善計畫之執行、完竣後報請備查勘驗
勘驗合格者，列入資料繼續追蹤考核
替代方案審查核可
現勘決議替代方案
已依85年11月27日修正施行之本規則建築設計施工編第十章規定設置
或核定之替代改善計畫改善者
得依
本原則第11點
規定設置
無法依
本原則第11點
規定設置

陸、推動公共建築物無障礙設備與設施教育
宣導及獎勵
一、積極宣導無障礙生活環境之理念，尤其應用電子新聞媒體及網站將有關無障礙環境之各項設施及設備、文字、圖片展示，讓社會民眾對無障礙環境的落實有具體的認識。
二、蒐集相關專家、學者最新研究或講習資料以及修訂後法令規定。編訂書冊、提供規劃設計人、公共建築物使用人及無障礙設備審查相關人員參考。
三、對舊有建築物受限於基地條件、格局或地形以致難以改善者，鼓勵研究其他適當配合措施設備等替代改善計畫，以協助身心障礙朋友或其他行動不便者使用。
四、將執行計畫中檢視優良之公共建築物，提供作為本市無障礙生活環境示範，作為其他辦理無障礙生活環境改善時之觀摩對象，並適當予以獎勵
五、結合民間團體推展「無障礙生活環境」之宣導。
柒、經費來源
高雄市已於94年度成立「高雄市無障礙設備與設施改善基金管理委員會」，相關支出與收入已編列予該基金預算內，「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」第4條規定基金來源如下：
一、依本法第八十八條第一項所處之罰鍰收入。
二、本基金之孳息收入。
三、其他收入。
另本府102年7月11日高市府工建字第10234910700號令訂定「高雄市建築物設置無障礙設施勘檢費及替代改善計畫審查費收費標準」收取新建勘檢費及替代改善計畫書審查費，納入本市建築物無障礙設備與設施改善基金，作為推動無障礙業務之使用。
建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法：
第一條 本辦法依身心障礙者權益保障法 (以下簡稱本法) 第八十八條第二項規定訂定之。
第二條 建築物無障礙設備與設施改善基金 (以下簡稱本基金) 之管理及運用，除法令另有規定外，依本辦法之規定。
第三條 本基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，並以直轄市、縣 (市) 政府為主管機關。
第四條 本基金之來源如下：
一 依本法第八十八條第一項所處之罰鍰收入。
二 本基金之孳息收入。
三 其他收入。
第五條 本基金之用途如下：
一 辦理建築物無障礙設備與設施改善之費用。
二 推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及相關獎勵之費用。
三 推動建築物無障礙設備與設施之研究發展費用。
四 本基金之管理及行政費用。
五 其他建築物無障礙設備與設施之相關費用。
第六條 本基金應於公庫開立專戶存管。
第七條 為管理及運用本基金，主管機關應設建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會 (以下簡稱本會) ，置主任委員一人，由主管機關首長或由其指定相關主管兼任之，委員十二人至十四人，由主管機關就機關內及其他有關機關、身心障礙團體代表、專家學者聘兼之。
第八條 本會置執行秘書一人，由主任委員指派業務主辦單位人員兼任，承主任委員之命綜理會務。幹事若干人，由主管機關就相關單位現職人員派兼之。
第九條 本會之任務如下：
一 本基金運用計畫之審議事項。
二 本基金之管理及預算、決算之審議事項。
三 本基金運用執行情形考核事項。
四 其他有關事項。
第十條 本會每三個月開會一次，必要時得召開臨時會議，由主任委員召集之，並得邀請有關人士列席。主任委員因事不能出席，由主任委員指定委員一人代理。
第十一條 本會委員及派兼人員均為無給職。但得依規定支給兼職交通費。
第十二條 本基金有關預算編製、執行及決算編報，應依預算法、會計法、決算法、審計法及相關法令規定辦理。
第十三條 本基金會計事務之處理，應依規定訂定會計制度。
第十四條 本基金結束時，應予結算，其餘存權益應解繳公庫。
第十五條 本辦法自發布日施行。

高雄市公共建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會設置要點：
一、為管理及運用建築物無障礙設備與設施改善基金（以下簡稱本基金），特依建築物無障礙設備與設施改善基金 收支保管及運用辦法第七條規定，設高雄市公共建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會（以下簡稱本會），並訂定本要點。
二、本基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，以高雄市政府（以下簡稱本府）為主管機關，本府工務局為管理機關。
三、本會之任務如下：
　　（一）本基金運用計畫之審議事項。
　　（二）本基金之管理及預算、決算之審議事項。
　　（三）本基金運用執行情形考核事項。
　　（四）其他有關事項。
四、本會置委員十五人，其中一人為主任委員，由本府工務局建築管理處處長兼任，其餘委員由本府就下列人員聘（派）兼之。
　　（一）本府社會局相關業務主管一人。
　　（二）本府財政局相關業務主管一人。
　　（三）本府主計處相關業務主管一人。
　　（四）本府工務局相關業務主管三人。
　　（五）身心障礙團體代表五人。
　　（六）建築師公會代表一人。
　　（七）土木技師公會代表一人。
　　（八）學者、專家代表一人。
前項委員任期二年，期滿得續聘（派）兼之。委員於任期內出缺時，得補聘（派）兼至原任期屆滿之日止。但代表機關或團體出任者，應隨其本職進退。
五、本會幕僚業務由本府工務局派員兼辦。
六、本會對外行文，以本府名義行之。
七、本會委員均為無給職。但得依規定支領兼職費。