表一-1、建築火災風險與適用條件評估(建築物風險分析)

1.□年代久遠(建物屋齡 30 年以上)
本機構所在建築物為 年 月 日取得使用執照，建築物屋齡 年以上，本機構於 / 年設立，設立至今己逾 年。
2.□樓層未有二個以上防火區劃者(不含安全梯區劃)者
請附平面圖，並以紅色標示防火區劃。
3.□機構內之樓梯未有防火門區劃者
請附平面圖，並以紅色標示防火區劃。
4.□建築物非防火構造者（鋼構、鐵皮等）
本機構所在建築物為 構造，其構造設置於樓層□全部／□部分，詳下圖標示範圍。
機構如有前述 2、3、4 類火災風險分析狀況，請於下面空白處提供平面圖(請用紅色標示防火區劃，或提供公共安全檢查簽證申報圖，請確認與現況平面一致）

表一-2、建築火災風險與適用條件評估(撒水設備特性規格與其適用條件說明)

自動撒水設備補助項目(1.至 3.擇一勾選)	適用之機構類型	空間需求	後續維護及檢修	滅火效能屬性	工期
1. □ / 水道連結型( 俗稱簡易型 ) 自動撒水設備	□機構總樓地板面積 合 計 未 達1000m2 者。 / □裝置自動撒水設備有空間使用及結構施工之困難者	水道循環回路型可免另設水箱並毋須經過共用空間	依公告認可撒水頭家數不同而訂 / 由設備師士檢修	水源能提供 4 顆水道連結型撒水頭持續放水20分鐘以上 / 撒水頭放水量在30L/min / 末端放水壓力在0.5kg/cm2 或0.05MPa	1 個月
	依據：水道連結型自動撒水設備設置基準 / 採用合格產品：應實施認可之消防機具器材及設備
2. □ / 自動撒水設備	□整棟設置機構 / □機構使用樓層自地上 1 層起 / □機構部分空間己有設置自動撒水設備者 / □機構所在建築物其他空間己有設置自動撒水設備者	需要發電機及撒水泵浦空間	屬一般規格具普遍性 / 由設備師士檢修	持續放水 20 分鐘以上之水量 / 撒水頭放水量在 80 l/min / 放 水 壓 力 在 1 kg/cm2 或 0.1MPa 以上	1.5 / ～ 2 個月
	依據：各類場所消防安全設備設置標準第三節 / 採用合格產品：應實施認可之消防機具器材及設備
3. □ / 同等以上效能之自動滅火設備 ( 現行法令或內政部消防署審核認可之設備)	□裝置自動撒水設備有空間使用及結構施工之困難者	依審核認可核准內容	依審核認可之產品而訂 / 向認可通知書申請人索取操作維護手冊等資料提供設備 / 師士檢修參考	依審核認可核准之性能有其侷限	1.5 / ～ 2 個月
	依據：各類場所消防安全設備設置標準第 3 條 / 採用合格產品：內政部消防署審核認可通案通知書、內政部消防署審核認可個案通知書
□ 已詳閱各自動撒水設備補助種類之後續維護及檢修、滅火效能屬性、工期說明
設置說明： 請就自評勾選項目，說明風險分析後設置之理 / 由、可行性， / 及現況問題。	選擇該項自動撒水設備之理由： / 可行性評估： / 三、是否有現況待克服問題：

表二、維護管理審查參考
1. 機構名稱：_________________________________
2. 廠商名稱：_________________________________
(一) 申請 119 火災通報裝置者：（請設置之廠商協助建置表單）
1.裝置後是否有與地區消防隊連線測試：
10	年	月	日	點	分，與	政府消防局	大隊	分隊測試
是否修正緊急應變通報流程：（請依設置之位置修正）
本機構 119 火災通報裝置設於	樓，各樓層火災發生時將由	人員於裝置側等待消防人員回撥確認。
裝置後是否納入日常巡檢，巡檢人員為何：
□每個月	□每季	□每年
□護理人員	□負責人	□照服人員	□其他： 4.年度檢修申報
□每半年	□每年 將委託消防設備師/士依維護手冊進行檢修後將檢修表將併入年度檢修申報內
(二) 申請自動撒水設備者（請委託之消防設備師協助說明）
1. 申請自動撒水設備者，請就設置之類別提出手動開關、警報逆止閥等日常使用之注意事項、日常巡查及說明
2. 申請水道連結型自動撒水設備者
  1. 請就民生用水之水量之維持(停水之方案)、水壓之確保方案提出說明
  2. 請提出配合之防火管理對策
  3. 請提出維護計畫書說明
  4. 請提出日常巡檢表
  5. 其他
3. 申請同等以上效能之自動滅火設備
  1. 請提出維護計畫書說明
  2. 請就藥劑使用年限及充填時機提出說明
  3. 請提出檢修申報檢查表
  4. 請提出日常巡檢表
  5. 其他